## Kotłownia
Budowa nowej kotłowni szczytowej/rezerwowej wraz z gospodarkami towarzyszącymi PRZEDMIARY
|  |  | DATA | 2019-03-20
Lp. | Nr | Wyszczególnienie, dane techniczne, parametry | jednastka | ilość | Uwagi
Nr. i nazwa obiektu |  | KOTŁOWNIA
1 |  | Instalacja grzewcza C.O. +CT ( Wodna+elektryczna- instalacja powinna zawierać ewewntualny węzeł cieplny ( CO+CT+ewentualne CWU+ niezbędną automatykę jako pozycja dodatkowa)
| 1.1 | Zawór odcinający
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 34
|  | DN40 ÷ DN65 | szt | 6
|  | DN80 ÷ DN100 | szt | 7
| 1.2 | Zawór regulacyjny ręczny np. MSV
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 8
|  | DN40 ÷ DN65 | szt | 5
| 1.3 | Zawór regulacyjny różnicy ciśnienia np.. DA
|  | DN80 ÷ DN100 | szt | 1
| 1.4 | Zawór trojdrogowy z siłownikiem
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 6
|  | DN40 ÷ DN65 | szt | 2
| 1.5 | Zawór zwrotny
|  | DN40 ÷ DN65 | szt | 2
| 1.6 | Filtr siatkowy
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 6
|  | DN40 ÷ DN65 | szt | 2
|  | DN80 ÷ DN100 | szt | 2
| 1.7 | Rozdzielacze DN125 L=1,5m, | szt | 2
| 1.8 | Rura stalowa w izolacji z wełny mineralnej w płaszczu z foli aluminiowej
|  | DN15 ÷ DN32 | mb | 264
|  | DN40 ÷ DN65 | mb | 14
|  | DN80 ÷ DN100 | mb | 128
| 1.9 | Aparat grzewczy z nagrzewnicą wodną 110/65 (wysokoparametrową) (wentylator osiowy + nagrzewnica wodna) |  |  | oczujnikowanie wewnętrzne oraz elementy wykonawcze w dostawie z aparatem
|  | Q=8.0 kW | szt | 6
| 1.1 | Pompy obiegowe (centrale)
|  | DN20 ÷ DN32 | szt | 2
| 1.11 | Licznik ciepła z przetwornikiem i czujnikami (2szt.) + zawór pomiarowy
|  | DN65 | szt | 1
| 1.12 | Manometr + termometr do rurociągów grzewczych | kpl | 5
| 1.13 | Zbiornik odpowietrzający nieprzepływowy pionowy z króćcami DN15, 16bar / 150stC / lub odpowietrznik automatyczny | szt | 24
2 |  | Instalacja wentylacji (Instalacja powinna zawierać oddymianie+ niezbędną automatykę jako pozycja dodatkowa)
| 2.1 | Centrala wentylacyjna do kotłowni nawiewna + przepustnica + filtr kieszeniowy M5 + tłumik (wykonanie kompaktowe) Vn=50000m3/h, spręż=200Pa nagrzewnica wodna , czynnik grzewczy: woda wysokoparametrowa 110/65, Qg=419.0kW, Zasilanie 400V Pobór mocy 2x11 = 22 kW, ciężar G=1820 kg wykonanie wewnętrzne + kompletna automatyka wraz ze skrzynka sterowniczą | szt | 2 | oczujnikowanie wewnętrzne centrali oraz elementy wykonawcze w dostawie z centralą
| 2.2 | Kanały wentylacyjne wraz z kształtkami
|  | 2500x2000- 3400x2600 | mb | 1.5
| 2.3 | Izolacja
|  | Izolacja Na zewnątrz maty z wełny mineralnej samoprzylepne w płaszczu w foli aluminiowej 40mm | m2 | 24
| 2.4 | Wentylator dachowy w wykonaniu EX + podstawa dachowa izolowana + cokół dachowy izolowany + hauba tłumiąca + klapa zwrotna do wolnego zasysu powietrza
|  | V=20000m3/h, spręż=200Pa, | szt | 4
| 2.5 | Czerpnia / wyrzutnia ścienna
|  | 3400x2600 (do CN) | szt | 2
| 2.6 | Zespół czerpny: czerpnia + przepustnica wielpłaszczyznowa z siłownikiem z/o 230V + tłumik
|  | 2000x1600 | szt | 5
3 |  | Automatyka obiektowa HVAC | kpl | 1

## Bud. elektryczny
Budowa nowej kotłowni szczytowej/rezerwowej wraz z gospodarkami towarzyszącymi PRZEDMIARY
|  |  | DATA | 2019-03-20
Lp. | Nr | Wyszczególnienie, dane techniczne, parametry | jednastka | ilość | Uwagi
Nr. i nazwa obiektu |  | BUDYNEK ELEKTRYCZNY Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ
1 |  | Instalacja grzewcza C.O. +CT ( Wodna+elektryczna- instalacja powinna zawierać ewewntualny węzeł cieplny ( CO+CT+ewentualne CWU+ niezbędną automatykę jako pozycja dodatkowa) Qg=c.o.+c.t.w.+c.w.u. = 13.5+21.5+53 = ~88 kW
| 1.1 | Kompletny węzeł wymiennikowy dwufunkcyjny 120/70oC/ 80/60oC (ogrzewanie + ciepła woda użytkowa z zasobnikiem ciepła) z armaturą odcinającą, regulacyjną, filtrami, filtroodmulnikiem, manometrami , termometrami+rozdzielaczami, kompletne orurowanie w pom. węzła (węzeł z szafą sterowniczą i okablowniem) + licznik ciepła + przeponowe naczynie wzbiorcze + zawór bezpieczeństwa + pompa Moc wymiennika c.o. Q=35 kW Moc wymiennika c.w.u , Q=53 kW Zasobnik c.w.u. 490L
| 1.2 | Zawór odcinający
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 18
|  | DN40 ÷ DN65 | szt | 2
| 1.3 | Zawór regulacyjny ręczny np.. MSV
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 8
| 1.4 | Zawór regulacyjny różnicy ciśnienia np.. DA
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 1
| 1.5 | Zawór trojdrogowy z siłownikiem
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 3
| 1.6 | Zawór zwrotny
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 3
| 1.7 | Filtr siatkowy
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 3
| 1.8 | Rozdzielacze DN40 L=1,0m, | szt | 2
| 1.9 | Rura stalowa w izolacji z wełny mineralnej w płaszczu z foli aluminiowej
|  | DN15 ÷ DN32 | mb | 65
|  | DN40 ÷ DN80 | mb | 4
| 1.1 | Rury instalacji grzewczej PE-Xc/Al./PE w otulinie PE
|  | Ø16-Ø25 | mb | 160
| 1.11 | Grzejnik wodny z zaworem termostatycznym, z głowicą z zaworem odcinającym
|  | Q=0W ÷ 500W | szt | 6
|  | Q=500W ÷ 1000W | szt | 9
|  | Q=1000W ÷ 1500W | szt | 3
| 1.12 | Grzejnik elektryczny z termostatem
|  | Q=500W | szt | 2
|  | Q=750W | szt | 1
|  | Q=1000W | szt | 2
|  | Q=1500W | szt | 1
| 1.13 | Pompy obiegowe (central wentylacyjnych)
|  | DN15 ÷ DN25 | szt | 3
| 1.14 | Manometr + termometr do rurociągów grzewczych | kpl | 3
| 1.15 | Zbiornik odpowietrzający nieprzepływowy pionowy z króćcami DN15, 16bar / 150stC / lub odpowietrznik automatyczny | szt | 20
2 |  | Instalacja klimatyzacji
| 2.1 | Klimatyzator typu split ścienny wraz z jednostką zewnątrzną, instalacją rurową, izolacją, Qch=3,0 kW | kpl | 2 | Moduł komunikacyjny klimatyzatora/grupy klimatyzatorów w dostawie z klimatyzatorem lub styki do monitorwania stanu klimatyzatora (praca, awaria, zał/wył), wył. Ppoż
| 2.2 | Klimatyzator typu split ścienny wraz z jednostką zewnątrzną, instalacją rurową, izolacją, Qch=3,0 kW | kpl | 2 | Moduł komunikacyjny klimatyzatora/grupy klimatyzatorów w dostawie z klimatyzatorem lub styki do monitorwania stanu klimatyzatora (praca, awaria, zał/wył), wył. Ppoż
| 2.3 | Klimatyzator typu split podsufitowy wraz z jednostką zewnątrzną, instalacją rurową, izolacją, Qch=13,40 kW | kpl | 4 | Moduł komunikacyjny klimatyzatora/grupy klimatyzatorów w dostawie z klimatyzatorem lub styki do monitorwania stanu klimatyzatora (praca, awaria, zał/wył), wył. Ppoż
| 2.4 | Klimatyzator typu split kasetonowy wraz z jednostką zewnątrzną, instalacją rurową, izolacją, Qch=3,7 kW | kpl | 1 | Moduł komunikacyjny klimatyzatora/grupy klimatyzatorów w dostawie z klimatyzatorem lub styki do monitorwania stanu klimatyzatora (praca, awaria, zał/wył), wył. Ppoż
| 2.5 | Przejścja przeciwpożarowe | szt | 4
3 |  | Instalacja wentylacji (Instalacja powinna zawierać oddymianie+ niezbędną automatykę jako pozycja dodatkowa)
| 3.1 | Centrala wentylacyjna do pom. szatni i umywalni, nawiewno-wywiewna + 2x przepustnice + 2x filtry kieszeniowe G4 + 2x tłumik + wymiennik krzyżowy (wykonanie kompaktowe) Vn=1020m3/h, spręż=200Pa, Vw=410m3/h, spręż=200Pa nagrzewnica wstępna elektryczna, czynnik grzewczy en. elektr, Qg=12.0kW, nagrzewnica wodna, czynnik grzewczy: woda o parametrach 80/60, Qg=9.5kW, Zasilanie 400V Pobór mocy 2x0.55 = 1,1kW, ciężar G=503 kg wykonanie wewnętrzne + kompletna automatyka wraz ze skrzynka sterowniczą | szt | 1 | oczujnikowanie wewnętrzne centrali oraz elementy wykonawcze w dostawie z centralą
| 3.2 | Centrala wentylacyjna do pom. socjalnych nawiewno-wywiewna + 2x przepustnice + filtr kieszeniowy M5+G4 + 2x tłumik + wymiennik krzyżowy (wykonanie kompaktowe + podwieszane) Vn=810m3/h, spręż=200Pa, Vw=600m3/h, spręż=200Pa nagrzewnica wstępna elektryczna, czynnik grzewczy en. elektr, Qg=7.2kW, nagrzewnica wodna, czynnik grzewczy: woda o parametrach 80/60, Qg=4.15kW, Zasilanie 400V Pobór mocy 2x0.55 = 1,1kW, ciężar G=459 kg wykonanie wewnętrzne + kompletna automatyka wraz ze skrzynka sterowniczą | szt | 1 | oczujnikowanie wewnętrzne centrali oraz elementy wykonawcze w dostawie z centralą
| 3.3 | Centrala wentylacyjna do pom. elektrycznych i AKPiA, nawiewno-wywiewna + 2x przepustnice + 2x filtry kieszeniowe G4 + 2x tłumik + wymiennik krzyżowy (wykonanie kompaktowe) Vn=1500m3/h, spręż=200Pa, Vw=750m3/h, spręż=200Pa nagrzewnica wstępna elektryczna, czynnik grzewczy en. elektr, Qg=18.0kW, nagrzewnica wodna, czynnik grzewczy: woda o parametrach 80/60, Qg=6.25kW, Zasilanie 400V Pobór mocy 2x0.55 = 1,1kW, ciężar G=553 kg wykonanie wewnętrzne + kompletna automatyka wraz ze skrzynka sterowniczą | szt | 1 | oczujnikowanie wewnętrzne centrali oraz elementy wykonawcze w dostawie z centralą
| 3.4 | Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej w izolacji wraz z kształtkami
|  | Ø100- Ø315 | mb | 160
|  | 200x200- 400x400 | mb | 83
| 3.5 | Kanały wentylacyjne ze stali kwasoodpornej wraz z kształtkami
|  | Ø100- Ø315 | mb | 38
| 3.6 | Kanał elastyczny z izolacją termiczno akustyczną Ø100- Ø315 | mb | 48
| 3.7 | Przepustnica z regulacją ręczną
|  | Ø100- Ø315 | szt | 5
|  | 200x200- 400x400 | szt | 4
| 3.8 | Przepustnica zamknij / otwórz z siłownikiem 230V
|  | 600x400 | szt | 1
| 3.9 | Wentylator dachowy dwubiegowy w wykonaniu EX + podstawa dachowa izolowana + cokół dachowy izolowany (z pom. akumulatorów)
|  | V=650 / 1450m3/h, spręż=200Pa, | szt | 1
| 3.1 | Wentylator kanałowy osiowy + falownik + dysza do swobodnego zasysu + krócieć elastyczny + stopy i amortyzatory (wywiew z trafo)
|  | V=3400m3/h, spręż=120Pa, | szt | 4
| 3.11 | Wentylator kanałowy osiowy + falownik + stopy i amortyzatory (wywiew z wc)
|  | V=310m3/h, spręż=120Pa, | szt | 1
|  | V=460m3/h, spręż=130Pa, | szt | 1
| 3.12 | Czerpnia / wyrzutnia ścienna
|  | 200x300 - 400x300 | szt | 2
|  | 400x400 - 500x500 | szt | 3
|  | 800x600 (trafo) | szt | 4
| 3.13 | Czerpnia / wyrzutnia dachowa + podstawa dachowa
|  | Ø100- Ø315 | szt | 2
|  | 200x200- 400x400 | szt | 2
| 3.14 | Nagrzewnica kanałowa Qg= 3.0 kW, (elektryczna) | szt | 1
| 3.15 | Klapa p.poż EI120 z siłownikiem 24V + końcówki krańcowe i/lub topik
|  | Ø100- Ø315 | szt | 7
|  | 200x200- 400x400 | szt | 10
|  | 410x410- 600x600 | szt | 1
| 3.16 | Kratka nawiewna / wywiewna na przewodzie wentylacyjnym, z przepustnicą regulacyjną
|  | 100x100- 400x400 | szt | 17
| 3.17 | Kratka nawiewna / wywiewna ze stali kwasoodpornej na przewodzie wentylacyjnym, z przepustnicą regulacyjną
|  | 100x100- 400x400 | szt | 5
| 3.18 | Zawór nawiewny / wywiewny Ø100- Ø250 | szt | 14
| 3.19 | Nawiewnik / wywiewnik ze skrzynką rozprężną i przepustnica d=100- d=250 | szt | 18
4 |  | Automatyka obiektowa HVAC | kpl | 1
5 |  | Instalacja wentylacji pożarowej - oddymianie (Instalacja powinna zawierać w zależności od przeznaczenia budynku: oddymianie dróg ewakuacyjnych, tuneli, kablowni oraz budynków + niezbędną automatykę jako pozycja dodatkowa)
| 5.1 | Urządzenie do napowietrzania klatki schodowej (wykonanie kompaktowe + podwieszane) Vn=21000m3/h, spręż=550Pa Zasilanie 400V Pobór mocy: 7.5 kW, ciężar G=396 kg wykonanie wewnętrzne + kompletna automatyka wraz z skrzynka sterowniczą | szt | 1
| 5.2 | Oddymianie-usuwanie dymów po pożarze (klatka schodowa)
|  | Klapa ścienna oddymiająca axb 1200x1000, A min czynna= 0,82 m2 | szt | 1
| 5.3 | Czerpnia ścienna
|  | 1000x1000 | szt | 1
| 5.4 | Kanał wentylacyjny doprowadzający powietrze do napowietrzania klatki schodowej w obudowie ogniochronnej (np. Promat, Conlit) | m2 | 45
| 5.5 | Przepustnica zamknij / otwórz z siłownikiem 230V
|  | 1000x1000 | szt | 1
Nr. i nazwa obiektu |  | POMIESZCZENIE SERWEROWNI W ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE WR 25 |  |  | zł
6 |  | Instalacja klimatyzacji
| 6.1 | Klimatyzator typu split ścienny wraz z jednostką zewnątrzną, instalacją rurową, izolacją, Qch=2,5 kW | kpl | 1 | Moduł komunikacyjny klimatyzatora/grupy klimatyzatorów w dostawie z klimatyzatorem lub styki do monitorwania stanu klimatyzatora (praca, awaria, zał/wył), wył. Ppoż Moc klimatyzatora do zweryfikowania po otrzymianiu ostatecznych założeń zysków ciepła w pomieszczeniu

## Pompownia oleju
Budowa nowej kotłowni szczytowej/rezerwowej wraz z gospodarkami towarzyszącymi PRZEDMIARY
|  |  | DATA | 2019-03-20
Lp. | Nr | Wyszczególnienie, dane techniczne, parametry | jednastka | ilość | Uwagi
Nr. i nazwa obiektu |  | POMPOWNIA OLEJU
1 |  | Instalacja grzewcza C.O. +CT ( Wodna+elektryczna- instalacja powinna zawierać ewentualny węzeł cieplny ( CO+CT+ewentualne CWU+ niezbędną automatykę jako pozycja dodatkowa)
| 1.1 | Zawór odcinający
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 6
| 1.2 | Zawór regulacyjny ręczny np.. MSV
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 3
| 1.3 | Zawór regulacyjny różnicy ciśnienia np.. DA
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 1
| 1.4 | Zawór trojdrogowy z siłownikiem
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 1
| 1.5 | Zawór zwrotny
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 1
| 1.6 | Filtr siatkowy
|  | DN15 ÷ DN32 | szt | 1
| 1.7 | Rozdzielacze DN32 L=1,0m | szt | 2
| 1.8 | Rura stalowa w izolacji z wełny mineralnej w płaszczu z foli aluminiowej
|  | DN15 ÷ DN32 | mb | 42
| 1.9 | Grzejnik elektryczny z termostatem
|  | Q=1000W | szt | 1
|  | Q=1500W | szt | 1
| 1.1 | Pompy obiegowe (central i AGW)
|  | DN15 ÷ DN25 | szt | 1
| 1.11 | Licznik ciepła z przetwornikiem i czujnikami (2szt.) + zawór pomiarowy
|  | DN20 | szt | 1
| 1.12 | Manometr + termometr do rurociągów grzewczych | kpl | 4
| 1.13 | Zbiornik odpowietrzający nieprzepływowy pionowy z króćcami DN15, 16bar / 150stC / lub odpowietrznik automatyczny | szt | 4
2 |  | Instalacja klimatyzacji
| 2.1 | Klimatyzator typu split, wewnętrzny ścienny wraz z jednostką zewnątrzną, instalacją rurową, izolacją, moc chłodnicza 3.0kW | kpl | 1 | Moduł komunikacyjny klimatyzatora/grupy klimatyzatorów w dostawie z klimatyzatorem lub styki do monitorwania stanu klimatyzatora (praca, awaria, zał/wył), wył. ppoż
| 2.2 | Przejścia przeciwpożarowe | szt | 1
3 |  | Instalacja wentylacji (Instalacja powinna zawierać oddymianie+ niezbędną automatykę jako pozycja dodatkowa)
| 3.1 | Centrala wentylacyjna nawiewna + przepustnica+ filtr klasy EU4 Vn=2900m3/h, spręż=200Pa nagrzewnica, czynnik grzewczy: woda wysokoparametrowa 110/65, Qg=36.0kW Zasilanie 400V Pobór mocy 1.1kW, ciężar G=176kg wykonanie wewnętrzne + kompletna automatyka wraz z skrzynką sterowniczą | szt | 1 | oczujnikowanie wewnętrzne centrali oraz elementy wykonawcze w dostawie z centralą
| 3.2 | Kanały wentylacyjne wraz z kształtkami
|  | Ø100- Ø315 | mb | 48
|  | Ø355- Ø560 | mb | 21
|  | 200x200- 400x400 | m2 | 2
|  | 410x410- 800x1000 | m2 | 17
| 3.3 | Izolacja
|  | Izolacja Na zewnątrz maty z wełny mineralnej samoprzylepne w płaszczu w foli aluminiowej 40mm | m2 | 31
| 3.4 | Przepustnica regulacyjna z mechanizmem ręcznym
|  | Ø100- Ø315 | szt | 2
| 3.5 | Przepustnica wielopłaszczyznowa odcinająca z/o z siłownikiem 230V
|  | 800x600 | szt | 2
| 3.6 | Wentylator dachowy wywiewny w wykonaniu EX + podstawa dachowa izolowana + cokół dachowy izolowany
|  | V=2700m3/h, spręż=150Pa, | szt | 1
|  | V=5400m3/h, spręż=200Pa, | szt | 1
| 3.7 | Czerpnia / wyrzutnia ścienna
|  | d=100 - 315 | szt | 2
|  | 800x600 - 800x700 | szt | 3
| 3.8 | Klapa p.poż EI120 z siłownikiem 24V + końcówki krańcowe i/lub topik
|  | Ø100- Ø315 | szt | 3
|  | 400x400- 500x500 | szt | 1
|  | 800x600- 800x800 | szt | 3
| 3.9 | Kratka nawiewna / wywiewna na przewodzie wentylacyjnym, z przeputnicą regulacyjną
|  | 100x100- 400x400 | szt | 15
4 |  | Automatyka obiektowa HVAC | kpl | 1