| Lp | Element kontrolowany | Opis stanu technicznego | Ocena stanu technicznego i zalecenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | fundamenty fundamenty | 2. OBIEKTY DOBUDOWANE- PRZYBUDÓWKI a) fundamenty ścian zewnętrznych pomieszczeń lekarskich i laboratoryjnych - podczas przeglądu stwierdzono występowanie pęknięć na powierzchni zewnętrznych ścian osłonowych zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej - pęknięcia te mają miejsce głównie pod otworami okiennymi, jak również w narożach budynków, przy czym rozwarcie pęknięć w otworach okiennych wzrasta wraz z wysokością, co może świadczyć o naprężeniach spowodowanych nierównomiernym osiadaniem fundamentów w narożach, w wyniku niedostatecznego zagęszczenia i stabilizacji podłoża pod ławami – podczas oględzin nie zaobserwowano tworzenia się nienaturalnych zapadlin lub wybrzuszeń terenu wokół budynku, mogących świadczyć o niekontrolowanych przemieszczeniach podłoża gruntowego pod ławami fundamentowymi – nie zakończono zaspoinowania rys na ścianach zewnętrznych – uwaga odnośnie stanu założonych plomb j.w. - stan techniczny posadowienia ław fundamentowych ścian zewnętrznych jest średni; | Ad.2-a Wykonać zaspoinowanie rys rozwartych w ścianach zewnętrznych - |
| 2 | przegrody zewnętrzne | 1. BUDYNEK GŁÓWNY b) nadproża okienne - oględziny nadproży okiennych wykazały pęknięcia na styku nadproży żelbetowych z konstrukcją murową nie zaobserwowano pęknięć samych elementów nadproży żelbetowych - stan techniczny nadproży pod względem konstrukcyjnym jest zadawalający; c) filarki międzyokienne - elementy murowane z cegły pełnej - podczas oględzin, poza pojedynczymi zarysowaniami poziomymi na styku filarów ze ścianą pełną w poziomie II Piętra, nie stwierdzono pęknięć lub rozwarstwień w konstrukcji filarów - stan techniczny filarów jest dobry; d) wyprawa tynkarska wewnętrzna - podczas przeglądu stwierdzono, że w poziomie piwnicy, w pomieszczeniu kotłowni, w wyniku zawilgocenia ścian, spowodowanego brakiem lub zniszczeniem izolacji przeciwwodnej pionowej od strony zewnętrznej budynku, w wielu miejscach widoczne jest złuszczanie się farby, natomiast większość tynków jest odparzona – zdjęcia Ściany piwnic - W poziomie Parteru i wyższych kondygnacjach, poza drobnymi zarysowaniami na powierzchni wyprawy, istotnych uszkodzeń w postaci odpadania lub odparzenia tynku nie stwierdzono, rysy rozwarte – pęknięcia są na styku ścian klatki schodowej zewnętrznej i ścian budynku - stan techniczny wyprawy tynkarskiej jest zadowalający, w pomieszczeniach technicznych średni, a miejscami zły; | Ad.1b-d wykonać odkrywkę ściany zewnętrznej od strony elewacji północnej w celu naprawienia lub wykonania pionowej izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych; od strony pomieszczenia kotłowni gazowej usunąć odparzone i zawilgocone tynki z konstrukcji murowej po oczyszczeniu ściany z resztek zaprawy wykonać membranę ze szlamu uszczelniającego (np. firmy Remmers lub Deitermann) pod wyprawę tynkarską lub pod okładzinę z płytek ceramicznych |
| 3 | przegrody zewnętrzne | 2. OBIEKTY DOBUDOWANE- PRZYBUDÓWKI a) konstrukcja ścian zewnętrznych - przegrody zewnętrzne wykonane zostały w tradycyjnej technologii murowej z pustaków ceramicznych oraz cegły klinkierowej - w trakcie oględzin obiektu, poza pęknięciami konstrukcji murowej pod oknami oraz w narożach i na stykach brył poszczególnych obiektów, wynikających z braku właściwego przewiązania warstw murowych i prawidłowego połączenia ścian zewnętrznych sąsiadujących obiektów oraz zawilgocenia ścian zew. - nie stwierdzono innych uszkodzeń w płaszczyznach ścian zew.- stan techniczny przegród zewnętrznych pod kątem konstrukcyjnym jest zadawalający, w miejscach pęknięć średni; b) nadproża okienne - oględziny nadproży okiennych w oknach, w których nie doszło do pęknięć konstrukcji murowej nie wykazały pęknięć na styku nadproży żelbetowych z konstrukcją murową, natomiast w oknach, w których doszło do uszkodzeń konstrukcji murowej widoczne są pęknięcia na styku nadproży z konstrukcją murową oraz filarkami międzyokiennymi, w trakcie oględzin nie zaobserwowano pęknięć samych elementów nadproży żelbetowych - stan techniczny nadproży pod względem konstrukcyjnym jest dobry; c) filarki międzyokienne - elementy murowane - podczas oględzin, poza pojedynczymi zarysowaniami poziomymi na styku filarów z belkami nadproży, nie stwierdzono pęknięć lub rozwarstwień w konstrukcji filarów - stan techniczny filarów jest dobry; d) wyprawa tynkarska wewnętrzna - podczas przeglądu stwierdzono, że w poza miejscami, w których uszkodzeniu uległa konstrukcja murowa oraz wyprawa tynkarska, poza drobnymi zarysowaniami na powierzchni wyprawy, istotnych uszkodzeń w postaci odpadania lub odparzenia tynku nie stwierdzono, malatura powierzchni ścian została stosunkowo niedawno odnowiona - stan techniczny wyprawy tynkarskiej jest zadowalający, w miejscach uszkodzenia konstrukcji murowej zły; | Ad.2-a miejsca, w których występują pęknięcia lub brak przewiązania ścian budynków sąsiadujących przemurować Ad.2-b/c pęknięcia w wyprawie tynkarskiej poszerzyć i uzupełnić tynkiem strukturalnym powierzchnie elewacji przemalować fasadową farbą akrylową Ad.2-d wykonać naprawę konstrukcji murowej polegającej na przemurowaniu uszkodzonych fragmentów muru, a następnie odtworzyć wyprawę tynkarską z dokładnym połączeniem z istniejącym tynkiem całość płaszczyzny ściany naprawianej pomalować |
| 4 | stropy międzykondy - gnacyjne | 1. BUDYNEK GŁÓWNY a) konstrukcja stropów w pomieszczeniach piwnicznych – podczas oględzin powierzchni płyty stropowej nad pomieszczeniem kotłowni gazowej oraz pozostałych pomieszczeniach piwnicznych, nie stwierdzono uszkodzeń w pęknięć w konstrukcji stropu zarówno w centralnej jego części jak i na styku ze ścianami - stan techniczny konstrukcji zadowalający; b) konstrukcja płyt stropowych nad poszczególnymi kondygnacjami – podczas oględzin nie stwierdzono pęknięć, odkształceń i innych uszkodzeń mechanicznych płyt stropowych - posadzki obłożone płytkami typu Gres, lub wykończone wykładziną podłogową Tarkett, nie są popękane, a sufity podwieszone - zarówno kasetonowe, jak i z płyt G-K nie wykazują odkształceń; widoczne elementy podciągów w stropie nad Parterem - oględziny tych elementów konstrukcji nie wykazały pęknięć zarówno w środku rozpiętości, jak i w strefach podporowych - stan techniczny konstrukcji stropów międzykondygnacyjnych jest zadowalający; | Ad.1 usunąć zacieki z powierzchni sufitu i pomalować sufit w pomieszczeniu kotłowni |

| 5 | elementy wyposażenia dachu – przewody wentylacyjne i spalinowe | 1. DACH NAD BUDYNKIEM GŁÓWNYM b) betonowe nakrywy kominów - w czasie przeglądu stwierdzono wykonanie robót renowacyjnych nakryw kominów, w miejscach gdzie pojawia się korozja powierzchniowa i wgłębna betonu - miejscami widoczne są odsłonięte fragmenty zbrojenia, pomomo wykonanych robót renowacyjnych zaobserwowano pęknięcia – rysy w nakrywkach, stwierdzono powierzchowne ubytki warstwy malarskiej - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny nakryw betonowych jest zadowalający, w miejscach korozji średni; | Ad.1-b Na powierzchni nakryw miejsca popękane – rysy zaspoinować i zabezpieczyć przed korozją powłoką z żywicy epoksydowej, powierzchnie oczyszczone wzmocnić gruntem wszystkie powierzchnie boczne przemalować dyspersją akrylową |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | elementy dachowe instalacji odgromowej | 1. DACH NAD BUDYNKIEM GŁÓWNYM a) instalacja wykonana z pręta ocynkowanego fi 10 mocowanego do podpór dachowych – ułożenie oraz naciąg przewodu odgromowego nie wykazują uszkodzeń, zamocowanie podpór do blachy pokrycie nie jest uszkodzone stwierdzono brak podpór i prętów-uchwytów mocujących szczególnie na kominach i pomiędzy nimi (gąsiory i kalenica) - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny zadowalający; c) zabezpieczenie antykorozyjne elementów instalacji - podczas przeglądu stwierdzono ogniska korozji na przewodzie instalacji odgromowej i śrubach uchwytów mocujących, natomiast pojedyncze złącza krzyżowe wykazują znikome ogniska korozji w wyniku braku zabezpieczenia połączeń skręcanych wazeliną techniczną lub smarem - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji jest zadowalający; | Ad.1-a, c Uzupełnić uchwyty i złącza przewodów –odgromowych, wokół kominów, wszystkie złącza skręcane zabezpieczyć wazeliną techniczną lub smarem |

| 7 | elewacje obiektu | 1. BUDYNEK GŁÓWNY a) warstwa termoizolacyjna ze styropianu – w trakcie oględzin obiektu nie zaobserwowano istotnych uszkodzeń w powierzchni płyt styropianowych, jak również w ich zamocowaniu do podłoża – stan techniczny warstwy termoizolacyjnej jest dobry; c) struktura wyprawy tynkarskiej – podczas oględzin obiektu nie stwierdzono poważniejszych uszkodzeń warstwy wyprawy tynkarskiej, miejscami widoczne są pęknięcia pionowe i poziome. Widoczne różnice w odcieniu tynku, wynikające najprawdopodobniej z wadliwego układania wyprawy tynkarskiej w różnych etapach – usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny wyprawy tynkarskiej jest zadawalający; | Ad.1-a, c Rysy pionowe i poziome uszczelnić – zaspoinować, |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | elewacje obiektu | 2. OBIEKTY DOBUDOWANE-PRZYBUDÓWKI a) elementy wykończenia ścian zewnętrznych - gzymsy - w trakcie oględzin ścian fasadowych Obiektów Dobudowanych stwierdzono uszkodzenia mechaniczne w postaci uszczerbień lub ubytków cegieł i zaprawy tynkarskiej w gzymsach zwieńczających ściany fasadowe, jak również zaobserwowano pęknięcia w strukturze pokrywającej je wyprawy tynkarskiej , od strony elewacji południowej pękła i odspoiła się wyprawa pod obróbką pasa nadrynnowego – wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny gzymsów jest zadawalający; b) okładzina klinkierowa powierzchni elewacyjnych - podczas przeglądu, poza miejscami, gdzie doszło do uszkodzenia konstrukcji murowych ścian zewnętrznych, nie stwierdzono istotnych uszkodzeń powierzchni obłożonych cegłą klinkierową - spoiny pomiędzy cegłami wypełnione są zaprawą, stwierdzono fragmentarycznie ubytki zaprawy -materiału wypełniającego spoiny w miejscach , gdzie przebiegają pęknięcia i rozszczelnienie spoin, powierzchnie licowane klinkierem odznaczają się licznymi przebarwieniami w miejscach, gdzie w sposób niedostateczny usunięto resztki zaprawy po wypełnianiu spoin – liczne wykwity, powstałe m.in. z dużego zawilgocenia muru i złej jakości materiału użytego do oblicowania; w strefach cokołowych od strony elewacji północnej widoczne typowe zabrudzenia eksploatacyjne - stan techniczny okładzin klinkierowych powierzchni elewacyjnych jest średni; c) struktura wyprawy tynkarskiej – podczas oględzin obiektów nie stwierdzono poważniejszych uszkodzeń warstwy wyprawy tynkarskiej płaszczyzn otynkowanych w postaci odparzonych lub odpadających połaci tynku , miejscami widoczne są pęknięcia pionowe i poziome - (Rysy rozwarte i zamknięte-włoskowate)- głównie w miejscach, gdzie nastąpiło uszkodzenie konstrukcji przegród zewnętrznych oraz w narożach budynków, gdzie szczelina pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami ścian została wypełniona wyłącznie zaprawą bez dodatkowego wzmocnienia powierzchni i styku pomiędzy cegłą a zaprawą siatką z włókna szklanego – pęknięcia-rysy te fragmentarycznie zostały naprawione; Miejscami widoczne są pojedyncze ubytki w warstwie wyprawy, głównie w strefie zawilgocenia oraz pęknięcia poziome i ubytki tynku na styku ze strefą cokołową obiektów Czystość powierzchni otynkowanych - widać lokalne przybrudzenia powierzchni, nie stwierdzono natomiast napisów i elementów graffiti na powierzchniach otynkowanych - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - - stan techniczny wyprawy tynkarskiej jest zadawalający; | Ad.2-a usunąć spękany i odspojony fragment wyprawy tynkarskiej na gzymsie, sprawdzić szczelność obróbki pasa nadrynnowego i uzupełnić wyprawę na gzymsie Ad.2-b po naprawie uszkodzonych fragmentów murów zewnętrznych odtworzyć okładzinę klinkierową, usunąć wykwity i osady Ad.2-c wymienić tynki zawilgocone, spękane i zmurszałe; w miejscach spękań w zależności od ich wielkości albo wypełnić pęknięcia masą akrylową albo wykonać nowe tynki z uprzednim zazbrojeniem pęknięć siatką z włókna szklanego |

| 9 | przegrody wewnętrzne murowane | 1. BUDYNEK GŁÓWNY a) konstrukcja ścian zewnętrznych - przegrody wewnętrzne wykonane zostały w tradycyjnej technologii murowej z cegły pełnej - w trakcie oględzin obiektu, poza pojedynczymi zarysowaniami, przede wszystkim w warstwie wyprawy tynkarskiej, nie stwierdzono poważniejszych pęknięć i rozwarstwień w warstwie konstrukcyjnej murów , ściany piwnic zawilgocone, rozwarstwiająca się cegła na ścianach, ubytki materiału ściennego c) wyprawa tynkarska wewnętrzna - podczas przeglądu stwierdzono, że w poziomie Parteru i pozostałych ścian zew. kondygnacji naziemnych - gdzie powierzchnie ścian w większości wykończone są tapetą oraz na wyższych kondygnacjach, poza pojedynczymi zarysowaniami na powierzchni wyprawy, istotnych uszkodzeń w postaci odpadania lub odparzenia tynku nie stwierdzono, w poziomie piwnic stwierdzono zawilgocenie ścian, zmurszały tynk, korozję biologiczną zawilgoconych tynków i ścian e) malatura powierzchni ścian piwnic - podczas oględzin stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni, i pomieszczeniach gospodarczych piwnic ze względu na zniszczone i zawilgocone tynki – malatura ścian jest w stanie złym lub jej nie ma - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej | Ad.1-a, c, e usunąć przyczynę zamakania i zawilgocenia odnowić malaturę poprzez usunięcia zmurszałych i zawilgoconych tynków lub fragmentarycznie z odpowiednią naprawą i przygotowaniem podłoża, na pęknięciach muru założyć plomby w miejscu pęknięć zaspoinować rysy rozwarte, usunąć zmurszałą rozwarstwiającą się cegłę , wymurować w to miejsce nowe ściany(fragmenty) wykonać izolację poziomą i pionową przeciw wodną ścian piwnic i fundamentów |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | przegrody wewnętrzne murowane | 2. OBIEKTY DOBUDOWANE - PRZYBUDÓWKI a) konstrukcja ścian zewnętrznych - przegrody zewnętrzne wykonane zostały w tradycyjnej technologii murowej z cegły pełnej - w trakcie oględzin obiektu stwierdzono liczne pęknięcia muru, rozwarstwień w warstwie konstrukcyjnej murów, ubytki materiału w murze i zarysowania w warstwie wyprawy tynkarskiej - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny przegród zewnętrznych pod kątem konstrukcyjnym jest zadowalający; b) nadproża drzwi wewnętrznych - podczas oględzin nadproży nad drzwiami zaobserwowano ukośne pęknięcia w strefie ościeży - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny nadproży pod względem konstrukcyjnym jest zadowalający; c) wyprawa tynkarska wewnętrzna - podczas przeglądu stwierdzono, że powierzchnie ścian w większości wykończone są tapetą pęknięcia ścian przenoszą się na tapetę, a w miejscach gdzie występuje gładź gipsowa, poza drobnymi zarysowaniami na powierzchni wyprawy oraz uszkodzeniami w postaci odpadania lub odparzenia tynku, nie zaobserwowano uszkodzonych naroży ściennych i innych uszkodzeń, stwierdzono zawilgocone i odpadające tynkiw rejonie ościeży zew. - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny wyprawy tynkarskiej jest zadawalający; | Ad.1 usunąć przyczynę zamakania i zawilgocenia ścian, odnowić malaturę na pęknięciach- rozwartych rysach muru założyć plomby w miejscu pęknięć muru, zaspoinować rysy rozwarte, przemurować mury ścian (fragmenty) |
| 11 | przegrody wewnętrzne z płyt G-K | 1. BUDYNEK GŁÓWNY a) konstrukcja ścianek z płyt G-K – w trakcie przeglądu nie stwierdzono odkształceń konstrukcji ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami ani uszkodzeń mechanicznych eksploatacyjnych , stwierdzono liczne rysy włoskowate i rozwarte - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny dobry; b) okładzina konstrukcji ścianek z płyt G-K – podczas oględzin poważniejszych uszkodzeń w płaszczyźnie płyt G-K stwierdzono, miejscami widoczne niewielkie otarcia i drobne uszkodzenia naroży ścianek działowych oraz pęknięcia- rysy pionowe i ukośne , przebiegające wzdłuż styku płyt i innych elementów budynku jak np. stropy, ściany murowane - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej – stan techniczny okładziny zadawalający; c) malatura powierzchni ścian z płyt G-K – malatura powierzchni ścian z płyt G-K charakteryzuje się niewielkimi otarciami i drobnymi zabrudzeniami, pochodzącymi głównie od dotyku brudnych rąk, w chwili przeglądu wartość estetyczna malatur jest zadawalająca - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny malatur zadawalający; | Ad.1-a, b, c istniejące pęknięcia poszerzyć i wypełnić masą akrylową oraz zazbroić taśmą z flizeliny; miejsca naprawiane przemalować |
| 12 | przegrody wewnętrzne z płyt G-K | 2. OBIEKTY DOBUDOWANE - PRZYBUDÓWKI a) konstrukcja ścianek z płyt G-K – w trakcie przeglądu nie stwierdzono odkształceń ani uszkodzeń mechanicznych eksploatacyjnych konstrukcji ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami i na korytarzach, stwierdzono liczne rysy włoskowate i rozwarte, uszkodzenia płyt ścian G-K zawilgoconych szczególnie we wschodniej części budynku - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny dobry; b) okładzina konstrukcji ścianek z płyt G-K – podczas oględzin poważniejszych uszkodzeń w płaszczyźnie płyt G-K nie stwierdzono, miejscami widoczne niewielkie otarcia i drobne uszkodzenia naroży ścianek działowych oraz pęknięcia pionowe, ukośne i poziome, przebiegające wzdłuż styku płyt, głównie w obrębie otworów drzwiowych, liczne zacieki-przebarwienia na ścianach - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej – stan techniczny okładziny zadowalający; c) malatura powierzchni ścian - podczas oględzin stwierdzono, że w części pomieszczeń malatura została stosunkowo niedawno odnowiona - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny malatur oraz estetyki pomieszczeń jest zadowalający; | Ad. 2 istniejące pęknięcia poszerzyć i wypełnić masą akrylową oraz zazbroić taśmą z flizeliny; miejsca naprawiane przemalować Ad.2-a,b,c istniejące pęknięcia poszerzyć i wypełnić masą akrylową oraz zazbroić taśmą z flizeliny; Wymienić fragmenty uszkodzonych i zawilgoconych płyt G-K, miejsca naprawiane przemalować |
| 13 | sufity podwieszone | 2. BUDYNEK GŁÓWNY - PŁYTY G-K c) czystość powierzchni sufitowych – w trakcie oględzin stwierdzono zabrudzenia powierzchniach sufitowych, stwierdzono zacieki ( część od instalacji wentylacyjno-klimat.) – stan techniczny czystości zadawalający, w toaletach średni; | Ad.2-c usunąć przyczynę powstania zacieków i odnowić malaturę powierzchni sufitowych lub zawilgocone uszkodzone wymienić płyty G-K w pomieszczeniach toalet dla klientów i gabinetach lekarskich |
| 14 | sufity podwieszone | 4. OBIEKTY DOBUDOWANE PRZYBUDÓWKI - PŁYTY G-K zadowalający; c) czystość powierzchni sufitowych – w trakcie oględzin stwierdzono zaciek i złuszczanie się farby z powierzchni sufitu i ścian w narożu sali gimnastycznej – stan techniczny czystości zadowalający, w miejscu zalania średni; | Ad.2-c usunąć przyczynę powstania zacieków i odnowić malaturę powierzchni sufitowych lub zawilgocone uszkodzone wymienić płyty G-K |

| 15 | posadzka sal gimnastycznych | 1. PARKIET DREWNIANY SAL GIMNASTYCZNYCH a) parkiet z desek drewnianych - w trakcie przeglądu nie stwierdzono odrywania się poszczególnych klepek parkietu, jak również nie zaobserwowano wybrzuszeń posadzki w wyniku jej zawilgocenia i zdeformowaneje powierzchni, stwierdzono fragmenty zużytych i zczerniałych klepek parkietowych - usterki i uszkodzenia wg dokumentacji fotograficznej - stan techniczny parkiety jest zadowalający; b) powłoki lakiernicze parkietu - powierzchni posadzek zabezpieczana powłoką lakieru bezbarwnego i wzmocnienia wierzchniej warstwy deszczułek - podczas oględzin, poza niewielkimi rysami, nie zaobserwowano miejsc z uszkodzoną powłoką lakierniczą ( patrz j.w.) - stan techniczny zadawalający; | po oczyszczeniu i wycyklinowaniu powierzchni parkietu - ewentualnie wymianie klepek parkietowych, należy je pomalować -zabezpieczyć |
| --- | --- | --- | --- |

16.

w związku z możliwością dalszego pogarszania się warunków posadowienia ław fundamentowych ścian zewnętrznych, w celu wyeliminowania pogorszenia się sprawności technicznej ścian, objawiającego się zarysowaniami ścian i posadzki,   zaleca się wykonanie ekspertyzy wraz z opracowaniem sposobu naprawy i wzmocnienia podłoża i ław