1. Prace konserwacjo-serwisowe oraz naprawcze instalacji, urządzeń systemów oraz sprzętu obejmują stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń, systemów, sprzętu itp. oraz gwarantują utrzymanie urządzeń, systemów i sprzętu w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie.
2. Niżej opisany zakres czynności należy wykonywać zgodnie z ustalonymi terminami.
3. Prace konserwacyjno-serwisowe należy wykonywać w dni robocze w godzinach pracy , tj. w godz. 730 -1500, a w koniecznych przypadkach także poza godzinami pracy Zamawiającego, tj. w godz. 1500 - 730. Pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
4. Podjąć czynności związane z naprawą zepsutego urządzenia w ciągu 6 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzenia.  O konieczności wymiany zużytych podzespołów lub części należy bezzwłocznie powiadomić użytkownika stosownym protokołem zużycia. Materiały pochodzące z wymiany w czasie konserwacji lub naprawy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo rozliczyć z Zamawiającym i dostarczyć do wskazanego miejsca.
5. W przypadku konieczności usunięcia awarii i dokonania naprawy Wykonawca jest zobowiązany do:
 wystąpienia do Zamawiającego o zgodę na zakup części zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń,
 zapewnienia dostawy części zamiennych (części nowych, oryginalnych)
 przedstawienie Zamawiającemu faktur na zakupione części zamienne,
 bezpłatny montaż części.

I. Konserwacja  i  serwis   bieżący  systemów:
 DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy),
 SAP (system automatyki przeciwpożarowej),
 oddymiania
Dotyczy budynku w Warszawie przy
System sygnalizacji pożaru ( SSP ) składający się z wymienionych niżej elementów:
- centrala szt. 3
- akumulatory szt. 6
- czujki jonizacyjne szt. 552
- czujki optyczne szt. 613
- czujki temperaturowe szt. 121
- przyciski, ręczne ostrzegacze pożaru ( ROP ) szt. 106
- wskaźniki zadziałania szt. 342
Dźwiękowy system ostrzegawczy ( DSO )  składający się z wymienionych niżej elementów:
- szafa rackowa szt. 2
- podstawowa stacja mikrofonowa szt. 3
- klawiatura do stacji mikrofonowej szt. 7
- zestaw do nadzoru linii głośnikowych szt. 42
- wzmacniacze szt. 20
- system zasilania z podtrzymaniem 24 h szt. 2
- kontroler sieciowy szt. 1
- głośnik ścienny  i sufitowy szt. 1054
Instalacja oddymiająca klatki schodowe.
W skład każdej instalacji wchodzą wymienione niżej elementy: kpl. 5
- okno uchylne szt. 7
- siłownik szt. 6
- centralka szt. 5
- system zasilania szt. 5
- przyciski przewietrzania szt. 5
Instalacja  oddymiająca maszynowni dźwigów w bloku A kpl. 1
Drzwi przeciwpożarowe EI30  podłączone do system SSP   kpl.           14
Drzwi przeciwpożarowe EI60  podłączone  do systemu SSP       kpl.           14
Dotyczy budynku w Konstancinie
System sygnalizacji pożaru (SSP) składający się wymienionych niżej elementów:
 centrala typ. ALFA 16 WIS 1000 1szt.
 czujka optyczna DOR-35 28szt.
 czujka termiczna TUP-35 6szt.
 czujka jonizująca DJO -31A-2 74szt.
 przyciski ostrzegawcze pożaru (ROP) 6szt.
Zakres prac związanych z przeglądami i konserwacją: systemów alarmu pożarowego (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów oddymiających, innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralami sygnalizacji pożarowej, naprawą: systemów alarmu pożarowego (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów oddymiających, innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralą instalacji sygnalizacji pożarowej, obejmuje:
1) Prowadzenie przeglądu i konserwacji centrali instalacji sygnalizacji pożaru oraz systemów sterujących urządzeń uaktywnianych przez centralę instalacji sygnalizacji pożarowej - 1 raz w miesiącu (do ostatniego dnia miesiąca).
2) Sprawdzenie zdatności centrali do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych np. sterowania klapami dymowymi, wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi, itp.- 1 raz na kwartał (do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał).
3) Sprawdzenie działania linii (pętli) dozorowych i sygnałowych - 1 raz w miesiącu (do ostatniego dnia miesiąca).
4) Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych) instalacji sygnalizacji pożaru - 1 raz na kwartał (do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał).
5) Prowadzenie przeglądu i konserwacji linii (pętli) dozorowych i sygnałowych, czujek pożarowych, przycisków pożarowych (ROP), sygnalizatorów zadziałania (optycznych i akustycznych) - 1 raz w roku. Zakres ww. prac konserwacyjnych obejmuje:
 sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii (pętli) dozorowych i sygnałowych,
 sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,
 sprawdzenie mocowania czujek pożarowych, przycisków pożarowych, sygnalizatorów zadziałania,
 sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych,
 sprawdzenie działania każdej linii (pętli) dozorowej i sygnałowej,
 sprawdzenie działania każdej czujki pożarowej zgodnie z zaleceniami producenta (za pomocą imitatora dymu, temperatury, itp.) oraz czyszczenie komór pomiarowych czujek,
 kontrola izotopowych czujek dymu.
6) Prowadzenie przeglądu i konserwacji centrali sterującej oraz urządzeń wzmacniających dźwiękowego systemu ostrzegawczego -1 raz na kwartał (do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał).
7) Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych) dźwiękowego systemu ostrzegawczego -1 raz na kwartał (do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał).
8) Sprawdzenie działania linii sygnałowych dźwiękowego systemu ostrzegawczego - 1 raz na kwartał (do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał).
9) Prowadzenie przeglądu i konserwacji linii sygnałowych oraz głośników dźwiękowego systemu ostrzegawczego -1 raz w roku.
Zakres ww. prac konserwacyjnych obejmuje:
 sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii sygnałowych,
 sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,
 sprawdzenie mocowania głośników,
 sprawdzenie działania każdej linii sygnałowej,
 sprawdzenie działania każdego głośnika zgodnie z zaleceniami producenta.
10) Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń sterujących (centrala sterująca) instalacji oddymiającej -
1 raz na kwartał (do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał).
11) Prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji całości instalacji oddymiającej (centrala, urządzenia zasilające, czujki dymowe, linie sterujące, przyciski uruchamiające, siłowniki, klapy) wraz
z przeprowadzeniem próby działania - 2 razy w roku (do ostatniego dnia miesiąca kończącego półrocze).
12) Prowadzenia przeglądów technicznych i konserwacji klap przeciwpożarowych - 1 raz w roku.
13) W ramach normalnych czynności konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest również do:
 regulacji urządzeń lub ich części,
 usunięcia zauważonych uszkodzeń linii (pętli) dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji,
 uzupełnienia linek mocujących, uchwytów, mocowań, itp.,
 wymiany części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne, itp.).
14) Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu oddymiającego, jest protokół zawierający następujące informacje:
 nazwę firmy,
 nazwisko i podpis konserwatora,
 rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,
 wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,
 wykaz zainstalowanych części zamiennych,
 wyniki prób i pomiarów,
 datę przeprowadzenia przeglądu,
 datę następnego przeglądu,
 podpis przedstawiciela Zamawiającego.
15) Wykonawca zapewni odbiór wycofanych z użytkowania izotopowych czujek dymowych. Odbiór będzie potwierdzany protokółem zawierającym następujące informacje:
 nazwę firmy,
 nazwę i typ środków przyjętych do utylizacji,
 numery ewidencyjne środków przyjętych do utylizacji,
 datę przyjęcia do utylizacji,
 podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę,
 podpis przedstawiciela Zamawiającego, oraz kartą odbioru odpadu.

II. Konserwacja i serwis bieżący systemów:
 KD (kontrola dostępu)
 SSWiN (system  sygnalizacji włamania i napadu)

1) Utrzymywanie w ciągłej sprawności urządzeń alarmowych,
2) Wykonywanie konserwacji systemu raz w miesiącu,
3) Usuwanie awarii,
4) Wymianę części i urządzeń.

III. Konserwacja i serwis podręcznego sprzętu gaśniczego wraz ze świadczeniem usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej
1) Konserwację podręcznego sprzętu ppoż. zainstalowanego w budynkach, oraz Oddziału
w Konstancinie-Jeziornej  w tym kontrolowanie stanu wyposażenia w sprzęt gaśniczy oraz poprawność ich oznakowania i usytuowania.
2) Wykonywanie przeglądów stanu technicznego (gaśnic, hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych) w tym także wykonywanie pomiarów i badania sieci hydrantowej,
 gaśnice śniegowe (ok. 110), gaśnice proszkowe (ok. 250), hydranty zewnętrze (7), hydranty wewnętrzne (36) wraz z osprzętem są rozmieszczone w obiektach Instytutu zgodnie z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
3) Prowadzenie nadzoru nad poprawnością oznakowania dróg pożarowych i ewakuacyjnych oraz uzupełnianie oznakowania.
4) Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym regularne kontrolowanie:
 przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 przeciwpożarowego zaopatrzenia nadzorowanego obiektu w wodę,
 dróg pożarowych i ewakuacyjnych.
5) Opracowanie:
 Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ich aktualizacja w świetle obowiązujących przepisów,
 Planów ewakuacji z obiektu oraz umieszczenie opracowanych planów ewakuacji wewnątrz obiektów ze wskazaniem najbliższych wyjść ewakuacyjnych a także rozmieszczenia sprzętu gaśniczego.
6) Wykonywanie audytów przeciwpożarowych oraz kontroli stanu bezpieczeństwa.
7) Współuczestniczenie ze służbami Zamawiającego przed organami kontrolnymi Straży Pożarnej podczas kontroli oraz w czasie dokonywania odbiorów obiektów po wykonaniu modernizacji, remontów itp.,
8) Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bieżące prowadzenie spraw przeciwpożarowych,
a w szczególności: opracowanie nowych i aktualizowanie istniejących (wymaganych prawem) dokumentów, opracowywanie okresowych analiz dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, opiniowanie zmian zagospodarowania budynków i pomieszczeń, zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, organizowanie okresowych ćwiczeń ewakuacyjnych, uczestniczenie przy kontrolach prowadzonych przez PSP, współpraca z organami kontrolnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przygotowywanie pism i wniosków.
9) Prowadzenie przeglądów technicznych i okresowych konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, agregaty gaśnicze) 4 razy w roku (do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał).
10) Wykonywanie badań i legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic i agregatów gaśniczych zgodnie
z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (przed upływem terminu ważności ostatniego badania). Badania
i legalizacja zbiorników ciśnieniowych stanowią zakres normalnej konserwacji.
11) Prowadzenie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych 2 razy w roku (do ostatniego dnia miesiąca kończącego półrocze).
12) Wykonywanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych 1 raz na pięć lat (przed upływem ważności ostatniego badania).
13) Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic, oraz hydrantów, indywidualną kontrolką zawierającą następujące informacje:
 nazwę firmy,
 nazwisko i podpis konserwatora,
 datę wykonania przeglądu,
 datę ważności przeglądu,
 oraz protokółem, zawierającym następujące informacje:
 nazwę firmy,
 nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
 wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: rodzaju i ilości sprzętu poddanego kontroli, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do legalizacji lub badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania
z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,
 wynik przeprowadzonych prób i pomiarów,
 wykaz zainstalowanych części zamiennych,
 datę przeprowadzenia przeglądu,
 datę następnego przeglądu,
 nazwisko i podpis konserwatora,
 podpis przedstawiciela Zamawiającego.
14) Potwierdzenie przeprowadzenia prób ciśnieniowych węży hydrantowych poprzez naniesienie na węże
w trwały sposób następujących informacji:
 nazwę firmy,
 datę przeprowadzenia próby,
 datę następnego badania,
oraz protokółem próby zawierającym następujące informacje:
 nazwę firmy,
 nazwę i adres obiektu, z którego pochodzą badane węże,
 numery ewidencyjne węży (jeżeli są naniesione na wężach),
 wynik prób ciśnieniowych,
 nazwisko i podpis pracownika przeprowadzającego próby,
 datę przeprowadzenia próby,
 datę następnego badania.
15) Potwierdzenie legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz protokółem zawierającym następujące informacje:
 nazwę firmy,
 nazwę i adres obiektu, z którego pochodzą badane gaśnice,
 numery ewidencyjne zbiorników,
 wynik prób ciśnieniowych,
 nazwisko i podpis pracownika przeprowadzającego próby,
 datę przeprowadzenia próby,
 datę następnego badania.
16) Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego wynikające ze stwierdzonych podczas przeglądów usterek (potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokóle) oraz zgłoszeń Zamawiającego będą wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia.
17) Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas wykonywania napraw, legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic, wykonywania prób ciśnieniowych węży hydrantowych. Po wykonaniu ww. czynności Zamawiający otrzyma sprzęt będący jego własnością.
18) Utylizacja podręcznego sprzętu gaśniczego będzie wykonywana na podstawie odrębnego zlecenia. Koszty związane z utylizacją wycofanego z użycia sprzętu gaśniczego, z wyjątkiem gaśnic halonowych
i azbestowych koców gaśniczych, obciążają Wykonawcę. Odbiór sprzętu do utylizacji będzie potwierdzany protokółem zawierającym następujące informacje:
 nazwę firmy,
 nazwę i adres obiektu, z którego pochodzi sprzęt przekazany do utylizacji,
 nazwę i typ środków przyjętych do utylizacji,
 numery ewidencyjne środków przyjętych do utylizacji,
 datę przyjęcia do utylizacji,
 podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę,
 podpis przedstawiciela Zamawiającego.
SSp Zettler Zetfas 100, DSO BOSCH Praesideo, oddymianie d+h,